#### Приложение к постановлению

Главы сельсовета  от 21.12.2015 № 22

#### Схема водоснабжения

#### Александровского сельсовета Нижнеингашского  района

#### Красноярского края

#### на период до     2025 года

УТВЕРЖДАЮСОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………………...6

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ………………………………………………………………………………...8

1.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ…………………………………………………………….10

1.1.	ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ…………….…………………………………………..……….….10

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования Александровский сельсовет и деление территории поселения на  эксплуатационные зоны	   ………………………………………………………………………………………………………………10

1.1.2.	Описание территорий Александровского сельсовета Нижнеингашского района, не охваченные централизованными системами водоснабжения

………………………………………………………………………………………………………...10

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

……………………………………………………………………………………………………….11

1.1.4..	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений……………………………………………………………………………………………….12

1.1.4.1.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды………………………………………………………………………………13

1.1.4.2.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)………………………….14

1.1.4.3.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку  величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям…………………………………………….14

1.1.4.4.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Александровского сельсовета Нижнеингашского района, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды…………………………………………………………………………………………………...……15

1.1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов……………………………………………………………………………………………………16

1.1.6.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системой водоснабжения	16

1.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ………………………………………………………………………………………17

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения………………………………………………………………17

1.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Александровского сельсовета Нижнеингашского района …………………………………………………………………………………………………………..…..18

1.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ………………………………………………………………………………..................................19

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке………………………………………………………………………………………...…19

1.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)……………………………………20

1.3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей……………………………………………………………………………………………….20

1.3.4.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета………………………………………………...…………………………………………..20

1.3.5.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Александровского сельсовета на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки………………………………………………………………………………………………….24

1.3.6.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)…………………………………………………………………………………23

1.3.7.	Описание фактической территориальной структуры потребления воды………………………………………………………………………………………………………23

1.3.8.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами.24

1.3.9.	Перспективный баланс водоснабжения (территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения,)…………………………………………………………..……24

1.3.10.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации……24

1.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………………………25

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам……………………………………………………………………………………………………..…25

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения……………………………………………………………………………………..………25

1.4.2.1.	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества………………………………………………………………………………………………...…..27

1.4.2.2.	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует……………………………………………………………………………………..……..28

1.4.2.3.	Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта………………………………………………………………………………………………………28

1.4.2.4.	Сокращение потерь воды при ее транспортировке……………………………..……….28

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	……………………………………………………...28

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение…………...28

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду……………………………………..28

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Александровского сельсовета Нижнеингашского района ………………...…………………………...29

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен……………………………………………………………………………………………………….29

1.4.8.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения……………………………………..…………..30

1.5.	Экологические аспекты мероприятий на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	………………………………………………………………………………….……..……33

1.6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ………………………………………………………………………………………35

1.7.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………………………….…………38

# ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения Александровского сельсовета Нижнеингашского района Красноярского края являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах  водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства  регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Схема водоснабжения разработана на период до 2025 года.

- расчётный срок – 2025 г.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Александровском сельсовете Нижнеингашского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств  областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения об  Александровском сельсовете Нижнеингашского района Красноярского края

Административный центр – деревня Александровка находится в 37 километрах от районного центра. Общая площадь территории сельсовета – 67739,7 га, земли поселений составляют 244,23 га, земли лесного фонда 39901,3 га, земли сельскохозяйственного назначения 27591,44 га, земли промышленности, транспорта и связи 2,73 га, таким образом наибольшую долю составляют земли лесного фонда (58,9%).

Территория муниципального образования Александровский сельсовет расположена в северной части Нижнеингашского района. С северо-запада и севера граничит с муниципальным образованием Абанский район, с северо-востока и востока – с муниципальным образованием Поканаевский поселок, с юго-востока – с муниципальным образованием Канифольнинский сельсовет, с юга – с муниципальным образованием поселок Тинской, с юго-запада – с муниципальным образованием Кучеровский сельсовет, с запада – с муниципальным образованием Соколовский сельсовет. Связь с центром района р.п. Нижний Ингаш осуществляется автомобильным транспортом.

Гидрографическая сеть представлена рекой Тибишет, рекой Ашкеш, рекой Пойма, мелкими реками, ручьями, озерами и прудами.

В состав сельсовета входят три населенных пункта: административный центр деревня Александровка, деревня Алексеевка (расстояние от населенного пункта до административного центра 7 км), деревня Ильинка (расстояние от населенного пункта до административного центра 22 км). Поселок Заводовка и деревня Николаевка упразднены в 2009 году, Закон Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3160 «Об упразднении территориальных единиц, находящихся в границах Александровского сельсовета Нижнеингашского района».

Население сельсовета составляет 391 человек,  в том числе:  д. Александровка  –  287 человек;  д. Алексеевка  –  98 человек; д. Ильинка – 6 человек.

В поселении наблюдается инерционная  тенденция по воспроизводству населения. Оптимистичный вариант развития поселения предполагает наравне с улучшением естественных демографических показателей сокращение механического убытия за счет развития населенных пунктов на основе развития своей хозяйственной функции.

Таблица 1.1. Численность населенных пунктов МО Александровский сельсовет Нижнеингашского района по трем вариантам прогноза, чел.

Таблица 1.1

| Наименование | 2015г | Инерционный | Оптимистичный | Пессимистичный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Р. ср. | Р. ср. | Р. ср. |
| д. Алексан- дровка | 287 | 240 | 330 | 110 |
| д. Алексеевка | 98 | 90 | 120 | 40 |
| д. Ильинка | 6 | 10 | 10 | не перспект. нас. пункт |

По всем вариантам, кроме оптимистичного на расчетный срок, наблюдается сокращение численности в среднем на 10%.

В итоге будет наблюдаться сокращение численности населения, это будет сопровождаться ростом удельного веса лиц пенсионных возрастов. В настоящее время число лиц, достигших пенсионного возраста сравнялось с числом лиц моложе трудоспособного возраста, с тенденцией на дальнейшее увеличение численности лиц пенсионного возраста.

Учитывая, что основной целью разработки схемы водоснабжения являются перспективные балансы, мероприятия, задачи на улучшение качества муниципальных услуг, развитие экономики и повышение энергоэффективности работы муниципального образования, отсюда сделаем вывод, что прирост населения составляет приблизительно 1÷ 1,1% в год.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения  и деление территории поселения на  эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Деревня Александровка водозабора не имеет, питьевая вода поставляется с пробуренной скважины с водонапорной башней объёмом 30 м³.  Сети водоснабжения имеют общую протяженность 3,0 км, в т.ч. ветхие – 1,5 км.

Водоснабжение населения д. Алексеевка  осуществляется от скважины с водонапорной башней объёмом 30 м³. Протяжённость водопроводных сетей 1,5 км, материал ПВХ.

## Описание территорий Александровского сельсовета, не охваченные централизованными системами водоснабжения

На данный момент в Александровском сельсовете Нижнеингашского района имеется населенный пункт, в котором отсутствует водоснабжение: д. Ильинка.

Жилищный фонд Александровского сельсовета отличается высоким уровнем благоустройства. По данным администрации, водопроводом не обеспечено только 1% населения, что соответствует среднему уровню благоустройства сельской местности по Красноярскому краю.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В Александровском сельсовете единого водозабора не организовано.  В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. В поселениях централизованная система водоснабжения с водозаборными колонками организована только в д. Александровка и д. Алексеевка из пробуренных скважин через водонапорные башни.  В д. Ильинка забора воды нет.

Эксплуатацию сетей централизованного водоснабжения на территории Александровского сельсовета осуществляет Администрация Александровского сельсовета

Системы централизованного водоснабжения с водозаборными колонками Александровского сельсовета:

- Водопровод для хозяйственно-питьевых нужд. Насосным оборудованием от   скважины через водонапорную башню– вода подается в водопроводную сеть д. Александровка

- От скважины в водонапорную башню и далее в сеть с водоразборными колонками в д. Алексеевка – для обеспечения хозяйственно-питьевой водой.

## Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основные данные по существующим водозаборным узлам не представлены,

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:  первый  пояс  (строгого  режима)  включает  территорию  расположения  водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Установить  зоны  санитарной  охраны  существующих  источников  водоснабжения  в поселении. Скважины в д. Александровка и д. Алексеевка находятся в собственности администрации Александровского сельсовета

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производительность, куб.м/час | напор, м | мощность, кВт | износ, % |
| 1 | Скважина, д. Александровка | ЭЦВ-6 | 10 | 110 | 5,5 | 50 |
| 2 | Скважина, д. Алексеевка | ЭЦВ-6 | 10 | 110 | 5,5 | 50 |

## 1.1.4.1Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Сооружений очистки и подготовки воды на территории Александровского сельсовета в настоящее время нет.

Данные  лабораторных анализов  воды из  водоразборных колонок приведены в таблицах 1.3, 1.4, 1.5.

| Таблица 1.3 |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат испытания |
|  |  |  |  | Водоразборная колонка № 103-569 ул. Первомайская 5 |
| Количественный химический анализ Образец поступил 13.10.09 14:40 Код 103-569, 01-09 Лабораторный номер: 736 |
| 1 | Железо | мг/л | не более 0,3 | 0,034±0,06 |
| Таблица 1.4 |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат испытания |
|  |  |  |  | Водоразборная колонка № 103-568 ул. Первомайская 40 |
| Количественный химический анализ Образец поступил 13.10.09 14:40 Код 103-568, 01-09 Лабораторный номер: 735 |
| 1 | Железо | мг/л | не более 0,3 | <0,05 |
| Таблица 1.5 |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат испытания |
|  |  |  |  | Водоразборная колонка № 103-567 ул. Первомайская 24 |
| Количественный химический анализ Образец поступил 13.10.09 14:40 Код 103-567, 01-09 Лабораторный номер: 734 |
| 1 | Железо | мг/л | не более 0,3 | 0,14 |

Проба воды согласно протокола №103-569 по ул Первомайская 5 д. Алексеевка не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Необходимо провести полный химический анализ проб воды в д. Алексеевка и д. Александровка, т.к анализ проведён только на содержание железа/

## Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Александровского сельсовета водоснабжение осуществляется из пробуренных скважин. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования представления в таблице 1.2. Для регулирования неравномерности водопотребления, хранения ограниченных резервного и противопожарного запасов установлено 2 водонапорные башни в д. Александровка и д. Алексеевка.

## 1.1.4.3Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку  величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность водопроводных сетей  – 4,5 км. Собственником объектов системы водоснабжения является администрация Александровского сельсовета Нижнеингашского района.  Организацией эксплуатирующей системы централизованного водоснабжения  является  администрация  (на праве хозяйственного ведения).

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 1.6.

Таблица 1.6

| Наименование населенного пункта | Место расположения водопровода | Протяженность (км), диаметр труб (мм) | Материалы труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | Год строительства | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Александровка | д. Александровка | 3,0 км | Трубы ПВХ, трубы ВГП (чугун, сталь) | подземный | 2,5 м | 1981 | 80 |
| д. Алексеевка | д. Алексеевка | 1,5 км | Трубы ПВХ | подземный | 2,5 м | 1991 | 30 |

Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.

## 1.1.4.4Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Александровского сельсовета Нижнеингашского района, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемой  в водоснабжении поселения является значительный износ сетей водоснабжения и насосного оборудования водозаборных узлов. На 1 января 2015 года в замене нуждаются 1,5 км водопроводных сетей. Требуется замена или капитальный ремонт насосного оборудования.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит  стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсутствуют.

## 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Александровский сельсовет Нижнеингашского района не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

## 1.1.6Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системой водоснабжения

Оборудование и сети системы водоснабжения находятся в муниципальной  собственности администрации Александровского сельсовета Нижнеингашского района.

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения Александровского сельсовета Нижнеингашского района  на период до 2025 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Александровского сельсовета являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

-	постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий Александровского сельсовета, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности  услуг водоснабжения для всех жителей;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

## Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Александровского сельсовета.

Согласно утвержденному Генеральному плану, развитие систем водоснабжения учитывает улучшение качества жизни населения и предусматривает:

- При варианте водоснабжения из подземного источника – строительство подземного водозабора в д. Ильинка с установкой насоса Малыш М.

- Строительство сооружений водоочистки с последующим обеззараживанием в д. Александровка и д. Алексеевка.

- Замену изношенных трубопроводов.

- Установку пожарных гидрантов и реконструкция водоразборных колонок.

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды  Александровского сельсовета представлен в Таблице 1.5                                                                Таблица 1.5

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Александровка |
| Существую- щее положение 2015г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 287 | 150 | 43,05 | 15,72 | 56 | 2,33 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 4,3 | 1,57 | 5,6 | 0,23 |
|  | Полив | чел | 287 | 50 | 14,35 | 5,24 | 18,65 | 0,77 |
|  | Итого: |  |  |  | 61,7 | 22,53 | 80,25 | 3,33 |
| д. Алексеевка |
| Существую- щее положение 2015г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 98 | 150 | 14,7 | 5,37 | 19,11 | 0,8 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 1,47 | 0,537 | 1,91 | 0,08 |
|  | Полив | чел | 98 | 50 | 4,9 | 1,8 | 6,37 | 0,26 |
|  | Итого: |  |  |  | 21,07 | 7,7 | 27,4 | 1,14 |
| д. Ильинка |
| Существую- щее положение 2015г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 150 | 0,9 | 0,33 | 1,17 | 0,05 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,09 | 0,033 | 0,117 | 0,005 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,3 | 0,11 | 0,4 | 0,016 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,29 | 0,473 | 1,7 | 0,071 |
|  | Всего: |  |  |  | 84,06 | 30,7 | 109,35 | 4,51 |

## Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Расчётное потребление воды в 2015 году составило 30,7 тыс. куб.м/год, в средние сутки 84,06 куб.м/сут, в сутки максимального водоразбора 109,35 куб.м/сут.

Структура территориального баланса представлена в таблице 1.6.

Таблица 1.6

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут | годовая, тыс.куб.м/год |
| 1 | д. Александровка | 80,25 | 22,53 |
| 2 | д. Алексеевка | 27,4 | 7,7 |
| 3 | д. Ильинка | 1,7 | 0,473 |

## Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления по группам потребителей (тыс.куб.м.) заказчиком не представлена.  Основным потребителем воды Александровского сельсовета является население.

## Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде приборами учета воды.

В настоящее время в системе водоснабжения не установлено  приборов учёта.

## Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Александровского сельсовета на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В населенных пунктах Александровского сельсовета на 1 очередь предусматривается: замена изношенных трубопроводов. А также строительство подземного водозабора с обеспечением зон санитарной охраны и строительство очистных сооружений питьевой воды.

При  проведении  реконструкции  водозаборного  сооружения  в  здании  насосной  предусматривается монтаж установок водоподготовки и ультрафиолетового обеззараживания, а также приборов учёта воды.

Реконструкция  сетей  водоснабжения  предполагает  демонтаж  существующих  трубопроводов и укладку новых.

Данные о численности населения Александровского сельсовета приведены  в табл.1.9                                                                                             Таблица 1.9

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2015 г | Расчётный срок, 2025г |
|  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | д. Александровка | 287 | 43 | 330 |
| 2 | д. Алексеевка | 98 | 22 | 120 |
| 3 | д. Ильинка | 6 | 4 | 10 |
|  | Итого | 391 | 69 | 460 |

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных пунктах Александровского сельсовета  удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год) принято в размере 150 л/сут. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного

пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,3.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято - одна в сутки.

Перспективный баланс водопотребления на 2025 год представлен в таблице 2.0.

Таблица 2.0

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. | Годовое | Макс. | Макс. |
|  |  |  |  |  | сут. | т.м³/год | сут. | час. |
|  |  |  |  |  | м³/сут |  | м³/сут | м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Александровка |
| Существую- | Хоз-питьевые нужды | чел | 330 | 150 | 49,5 | 18,1 | 64,35 | 2,7 |
| щее положение 2025г. | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 4,95 | 1,81 | 6,44 | 0,27 |
|  | Полив | чел | 330 | 50 | 16,5 | 6,03 | 21,45 | 0,9 |
|  | Итого: |  |  |  | 70,95 | 25,94 | 92,24 | 3,87 |
| д. Алексеевка |
| Существую- | Хоз-питьевые нужды | чел | 120 | 150 | 18 | 6,57 | 23,4 | 0,97 |
| щее положение 2025г. | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 1,8 | 0,66 | 2,34 | 0,097 |
|  | Полив | чел | 120 | 50 | 6 | 2,2 | 7,8 | 0,325 |
|  | Итого: |  |  |  | 25,8 | 9,43 | 33,54 | 1,4 |
| д. Ильинка |
| Существую- | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 150 | 1,5 | 0,550 | 1,95 | 0,08 |
| щее положение 2025г. | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,15 | 0,055 | 0,195 | 0,008 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,5 | 0,182 | 0,65 | 0,027 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,15 | 0,787 | 2,8 | 0,115 |
|  | Всего: |  |  |  | 99 | 36,15 | 128,6 | 5,4 |

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Расчётное потребление воды в 2015 году составило 30,7 тыс. куб.м/год, в средние сутки 84,06 куб.м/сут, в сутки максимального водоразбора 109,35 куб.м/сут.

В  2025 году по данным ожидаемое водопотребление по нормативным значениям составит 36,15 тыс. куб.м/год, в средние сутки 99 куб.м/сут, в максимальные сутки расход составит 128,6 куб.м/сут.

## Описание фактической территориальной структуры потребления воды

На территории Александровского сельсовета  централизованное водоснабжение с водозаборными колонками осуществляется администрацией Александровского сельсовета в населенном пункте д. Александровка и д. Алексеевка.

Структура потребления воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления) согласно отчетам организации, осуществляющей водоснабжение, представлена в таблице 1.15.

Таблица 1.15

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут | годовая, тыс.куб.м/год |
| 1 | д. Александровка | 6,9 | 5,3 |
| 2 | д. Алексеевка | 2,73 | 2,1 |

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение, исходя из фактических расходов воды, с учётом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Принято, что в 2025году численность населения, пользующих центральным водоснабжением составит 460 человек. Таким образом, ожидаемое удельное водопотребление на одного человека в сутки в 2025 году составит 0,21м³ в сутки на человека.

## Перспективный баланс водоснабжения (территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения)

Таблица 1.17

| Населенный пункт | 2025 год |
| --- | --- |
|  | Кол-во жителей, использующих центральным водоснабжением, чел. | Водопотребление, тыс.куб.м/год |
| д. Александровка | 330 | 25,94 |
| д. Алексеевка | 120 | 9,43 |
| д. Ильинка | 10 | 0,787 |
| Всего: | 460 | 36,15 |

## Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

Администрация Александровского сельсовета наделено статусом гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения находящейся в собственности сельского поселения

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

1. Строительство подземного водозабора в д. Ильинка с установкой насоса Малыш М  2016-2025 годы.

- Замена 1,5 км водопроводных сетей д. Александровка. Сроки реализации проекта: 2016, 2020 годы.

- Строительство ВОС в д. Александровка и д. Алексеевка. Сроки реализации проекта: 2015-2025 годы.

- Установка пожарных гидрантов и реконструкция водоразборных колонок. Сроки реализации проекта: 2016-2025 годы.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

При рабочем проектировании необходимо выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Прокладка сетей водопровода осуществляется ниже глубины промерзания почвы, 2,7 - 3,0 метра. Маршруты прохождения новых и реконструируемых линейных объектов централизованной системы водоснабжения по территории поселения необходимо выполнять в зеленой зоне (газон) и в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

На реконструируемых участках потребуется выполнить установку запорно-регулирующей арматуры (в связи с износом, коррозией существующей). Также требуется выполнить замену и установку водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания.

Рисунок 2 – Схема установки пожарного гидранта на водопроводной сети

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов, а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. На рисунке 3 представлен указатель месторасположения пожарного гидранта.

Рисунок 3 – Указатель местоположения пожарного гидранта

## Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

- Реконструкция резервуаров чистой воды.

- Замена насосов ЭЦВ-6.

- Установка водозаборных колонок.

## Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Не предусматривается.

## Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Не предусматривается.

## Сокращение потерь воды при ее транспортировке

## Замена аварийных водопроводных сетей.

## Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

- Проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода.

- Промывка и дезинфекция водонапорных башен, водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды.

- Установка системы водоподготовки сетевой воды.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

## Замена аварийных водопроводных сетей.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

На данный момент система диспетчеризации и телемеханизации в Александровском сельсовете развивается. Средства автоматизации на насосной станции  могут осуществлять: контроль давления местными манометрами, поддержание заданного давления в напорном трубопроводе, управление и защиту насосов, световую сигнализацию об аварийной остановке насосов и при отклонении технологических параметров.

## 1.4.5.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В д. Александровка и д. Алексеевка у физических и юридических лиц подключенных к системе водоснабжения нет приборов учёта воды.

Управляющие организации планируют выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## 1.4.6Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Александровского сельсовета Нижнеингашского района

Схема сетей водоснабжения муниципального образования прилагается в электронном и бумажном вариантах.  На данный момент существующие маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования остаются без изменений.

## 1.4.7Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство подземных водозаборов необходимо вести в соответствии с геологическими изысканиями запасов воды.

## 1.4.8Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Схема существующего размещения объектов, централизованной системы водоснабжения  Александровского сельсовета, прилагается в электронном варианте.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В процессе производственно-хозяйственной деятельности человек оказывает все более возрастающее и многообразное воздействие на природную среду, изменяя ее состав. Природоохранные мероприятия, осуществляемые предприятием, должны полностью компенсировать отрицательное воздействие производства на природную среду.

При проектировании объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. При осуществлении строительства и реконструкции объектов принимаются меры по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ввод в эксплуатацию сооружений и сетей водоснабжения осуществляется при условии выполнения в полном объеме требований в области охраны окружающей среды, предусмотренных проектами, и в соответствии с актами комиссий по приемке в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, в состав которых включаются представители федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей среды.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода  хозяйственно-питьевого назначения должны быть разработаны зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и сооружений водопровода в составе трех поясов: I пояс санитарной охраны - зона строгого режима, II и III - зона ограничений.

Границы зон устанавливаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110 - 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Зона первого пояса составляет 50 метров.

В целях обеспечения санитарно – эпидемиологической надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть организованы зоны санитарной охраны источника, водопроводных сооружений и основных водоводов.

Санитарно-защитная полоса водоводов, прокладываемых по незастроенной территории, составляет 50 м, по застроенной территории 20 метров.

Территория первого пояса подземного источника водоснабжения должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердые покрытия.

На этой территории запрещаются:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации;

-  реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий;

-  проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией  с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

Во втором поясе зоны санитарной  охраны должны предусматриваться санитарные мероприятия:

- выявление, тампонирование или восстановление старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно – эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, и имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,  устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей  фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

-  рубка леса главного пользования и реконструкции

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока).

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## 1.5Экологические аспекты мероприятий на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Очистные сооружения в Александровском сельсовете отсутствуют.

Во избежание негативного воздействия химических реагентов на окружающую природную среду, при их транспортировке, хранении и применении необходимо придерживаться следующих правил:

- для хранения и транспортирования раствора коагулянта следует применять кислотостойкие материалы и оборудование;

- условия хранения реагентов должны обеспечивать сохранность их свойств;

- при небольшой производительности водоочистных станций склад для хранения реагентов допускается оборудовать в блоке непосредственной очистки воды, в отдельном отсеке (помещении);

помещение для хранения химических реагентов должно быть оборудовано дверными запорами, приточно-вытяжной вентиляцией, а также достаточным освещением.

## ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 2022 и 2032г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 1.20.

Таблица 1.20

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расчётный срок 2025г | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 2.1 | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |
|  | Ø110 | км | 1,5 | 7 128,75 | 7 128,75 |
| 2.2 | Строительство РЧВ 50м3 | шт | 2 | 675 | 675 |
| 2.3 | Монтаж УОВ-УФТ-АМ-2-500 (установка обеззараживания воды) | шт | 2 | 1308 | 1308 |
| 2.4 | Строительство артезианской скважины | шт | 1 | 4802 | 4802 |
| 2.5 | Установка пожарных гидрантов и водоразборных колонок | шт | 2 | 24 | 24 |
| 2.6 | Установка приборов учёта | шт | 5 | 8 | 8 |
| Всего по Александровскому сельсовету: | 13 945,75 | 13 945,75 |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Бесхозяйных водопроводных сетей на территории Александровского сельсовета не выявлено.